## 10CRB51GH003
Номер разъема | № входа | Обозначение KKS / Номер позиции | Наименование сигнала | KKS кабеля 1 | Тип, жильность и сечение кабеля 1 | KKS кабеля 2 | Тип, жильность и сечение кабеля 2 | Марка цепи
| 0 | 10PCB22AA801_XB57 | Клапан регулирующий 1 на трубопроводе охлаждающей воды после маслоохладителей газовой турбины:Готовность управления новый | 10PCB22AА801 7003#КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5(2р)#Шкаф КРУЗА-П 10BJA52-02#10PCB22AА801 7004#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(2р)#Соединительная коробка 10PCВ22AА801-X01# | 10PCB22AА801- 57
10PCB22AА801-I(-)
| 1 | 10PCB22AA802_XB57 | Клапан регулирующий 2 на трубопроводе охлаждающей воды после маслоохладителей газовой турбины:Готовность управления новый | 10PCB22AА802 7003#КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5(2р)#Шкаф КРУЗА-П 10BJA52-02#10PCB22AА802 7004#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(2р)#Соединительная коробка 10PCВ22AА802-X01# | 10PCB22AА802- 57
10PCB22AА802-I(-)
| 2 | 10PCB43AA801_XB57 | Клапан регулирующий на трубопроводе охлаждающей воды после охладителей "грязного конденсата":Готовность управления новый | 10PCB43AА801 7003#КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5(2р)#Шкаф КРУЗА-П 10BJA52-02#10PCB43AА801 7004#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(2р)#Соединительная коробка 10PCВ43AА801-X01# | 10PCB43AА801- 57
10PCB43AА801-I(-)
| 3 | 10GHC29AA801_XB57 | Клапан регулирующий линии рециркуляции насосов "нормального" и "аварийного" добавка:Готовность управления новый | 10GHC29AA801 7003#КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5(2р)#Шкаф КРУЗА-П 10BJA52-02#10GHC29AA801 7004#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(2р)#Соединительная коробка 10GHC29AA801-X01# | 10GHC29AA801- 57
10GHC29AA801-I(-)
| 4 | OBJ20004 | резерв новый | err
| 5 | 10LFC30CL151XG52 | Уровень в дренажном баке 10LFC30BB001 низок (-2,3 м) новый | 10CFC01 7000#КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 (2р)#Шкаф уровнемеров 10CFC01## | 10LFC30CL151XG01 NC
10LFC30CL151XG01 L+
| 6 | 10LFC30CL152XG01 | Уровень в дренажном баке 10LFC30BB001 аварийно высок (-1,3 м) новый | 10CFC01 7000#КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 (2р)#Шкаф уровнемеров 10CFC01## | 10LFC30CL152XG01 NO
10LFC30CL152XG01 L+
| 7 | 10LFC30CL153XG01 | Уровень в дренажном баке 10LFC30BB001 высок, уставка 1 (-2 м) новый | 10CFC01 7000#КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 (2р)#Шкаф уровнемеров 10CFC01## | 10LFC30CL153XG01 NO
10LFC30CL153XG01 L+
| 8 | 10LFC30CL154XG01 | Уровень в дренажном баке 10LFC30BB001 высок, уставка 2 (-1,5 м) новый | 10CFC01 7000#КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 (2р)#Шкаф уровнемеров 10CFC01## | 10LFC30CL154XG01 NO
10LFC30CL154XG01 L+
| 9 | 10MBL00EE001XA31 | Режим "антилед" ВКЛЮЧЕН новый | 10CJT01 7014#КВВГЭнг(A)-LS; 19х1,5 (3р)#Шкаф сигналов связи ЭЧСР и З 10CJT01## | 10MBL00EE001XA31
L+
| 10 | 10MBL00EE001XA32 | Режим "подогрев воздуха КВОУ" ВКЛЮЧЕН новый | 10CJT01 7014#КВВГЭнг(A)-LS; 19х1,5 (3р)#Шкаф сигналов связи ЭЧСР и З 10CJT01## | 10MBL00EE001XA32
L+
| 11 | 10QCN30AC001XB01 | Подогреватель №1 ВЫБРАН новый | 10CJT01 7014#КВВГЭнг(A)-LS; 19х1,5 (3р)#Шкаф сигналов связи ЭЧСР и З 10CJT01## | 10QCN30AC001XB01
L+
| 12 | 10QCN31AC001XB01 | Подогреватель №2 ВЫБРАН новый | 10CJT01 7014#КВВГЭнг(A)-LS; 19х1,5 (3р)#Шкаф сигналов связи ЭЧСР и З 10CJT01## | 10QCN31AC001XB01
L+
| 13 | 10QCN20EE001XA31 | Насос 10QCN20AP001 замкнутого контура этиленгликоля ВЫБРАН новый | 10CJT01 7014#КВВГЭнг(A)-LS; 19х1,5 (3р)#Шкаф сигналов связи ЭЧСР и З 10CJT01## | 10QCN20EE001XA31
L+
| 14 | 10QCN20EE001XA32 | Насос 10QCN23AP001 замкнутого контура этиленгликоля ВЫБРАН новый | 10CJT01 7014#КВВГЭнг(A)-LS; 19х1,5 (3р)#Шкаф сигналов связи ЭЧСР и З 10CJT01## | 10QCN20EE001XA32
L+
| 15 | 10QCN01CE001XA03 | Система подогрева воздуха КВОУ ВКЛЮЧЕНА новый | 10CJT01 7014#КВВГЭнг(A)-LS; 19х1,5 (3р)#Шкаф сигналов связи ЭЧСР и З 10CJT01## | 10QCN01CE001XA03
L+
| 16 | 10QCN01CE001XA04 | Система подогрева воздуха КВОУ ОТКЛЮЧЕНА новый | 10CJT01 7014#КВВГЭнг(A)-LS; 19х1,5 (3р)#Шкаф сигналов связи ЭЧСР и З 10CJT01## | 10QCN01CE001XA04
L+
| 17 | 10CFC01XM39 | Нет питания ~220В шкафа уровнемеров 10CFC01 новый | 10CFC01 7001#КВВГЭнг(A)-LS; 4х1,5 (2р)#Шкаф уровнемеров 10CFC01## | 10CFC01XM39 NC
10CFC01XM39 L+
| 18 | OBJ20018 | резерв новый | err
| 19 | OBJ20019 | резерв новый | err
| 20 | OBJ20020 | резерв новый | err
| 21 | OBJ20021 | резерв новый | err
| 22 | OBJ20022 | резерв новый | err
| 23 | OBJ20023 | резерв новый | err
| 24 | OBJ20024 | резерв новый | err
| 25 | OBJ20025 | резерв новый | err
| 26 | OBJ20026 | резерв новый | err
| 27 | 10CRB51GH003_BP1 | 10CRB51GH003_Исправность БП1 шкафа новый | ##
| 28 | 10CRB51GH003_BP2 | 10CRB51GH003_Исправность БП2 шкафа новый | ##
| 29 | 10CRB51GH003_BP3 | 10CRB51GH003_Исправность БП3 шкафа новый | ##
| 30 | 10CRB51GH003_BP4 | 10CRB51GH003_Исправность БП4 шкафа новый | ##
| 31 | 10CRB51GH003_DOOR | 10CRB51GH003_Открыта дверь шкафа новый | ##
| 0 | 10LFC31AP001_XB01 | Насос дренажного бака 10LFC31AP001:Электродвигатель включен новый | 10LFC31AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH002#10LFC31AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH002# | A1
10LFC31AP001XM44
| 1 | 10LFC31AP001_XB02 | Насос дренажного бака 10LFC31AP001:Электродвигатель отключен новый | 10LFC31AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH002#10LFC31AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH002# | 10LFC31AP001YB01
10LFC31AP001XM44
| 2 | 10LFC31AP001_XB06 | Насос дренажного бака 10LFC31AP001:Наличие оперативного напряжения новый | 10LFC31AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH002#10LFC31AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH002# | 10LFC31AP001YB02
10LFC31AP001XM44
| 3 | 10LFC31AP001_XB12 | Насос дренажного бака 10LFC31AP001:Отключение аварийной кнопкой по месту новый | 10LFC31AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH002#10LFC31AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH002# | ~N6
10LFC31AP001XM44
| 4 | 10LFC31AP001_XB28 | Насос дренажного бака 10LFC31AP001:Местное управление новый | 10LFC31AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH002#10LFC31AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH002# | 10LFC31AP001XB01
10LFC31AP001XM44
| 5 | 10LFC31AP001_XB59 | Насос дренажного бака 10LFC31AP001:Испытательное положение (тележка выкачена) новый | 10LFC31AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH002#10LFC31AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH002# | 10LFC31AP001XB02
10LFC31AP001XM44
| 6 | 10LFC32AP001_XB01 | Насос дренажного бака 10LFC32AP001:Электродвигатель включен новый | 10LFC32AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH001#10LFC32AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH001# | A1
10LFC32AP001XM44
| 7 | 10LFC32AP001_XB02 | Насос дренажного бака 10LFC32AP001:Электродвигатель отключен новый | 10LFC32AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH001#10LFC32AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH001# | 10LFC32AP001YB01
10LFC32AP001XM44
| 8 | 10LFC32AP001_XB06 | Насос дренажного бака 10LFC32AP001:Наличие оперативного напряжения новый | 10LFC32AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH001#10LFC32AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH001# | 10LFC32AP001YB02
10LFC32AP001XM44
| 9 | 10LFC32AP001_XB12 | Насос дренажного бака 10LFC32AP001:Отключение аварийной кнопкой по месту новый | 10LFC32AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH001#10LFC32AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH001# | ~N6
10LFC32AP001XM44
| 10 | 10LFC32AP001_XB28 | Насос дренажного бака 10LFC32AP001:Местное управление новый | 10LFC32AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH001#10LFC32AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH001# | 10LFC32AP001XB01
10LFC32AP001XM44
| 11 | 10LFC32AP001_XB59 | Насос дренажного бака 10LFC32AP001:Испытательное положение (тележка выкачена) новый | 10LFC32AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH001#10LFC32AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB04GH001# | 10LFC32AP001XB02
10LFC32AP001XM44
| 12 | 10GHC32AP001_XB01 | Насос "аварийного" добавка 10GHC32AP001:Электродвигатель включен новый | 10GHC32AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001#10GHC32AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001# | A1
10GHC32AP001XM44
| 13 | 10GHC32AP001_XB02 | Насос "аварийного" добавка 10GHC32AP001:Электродвигатель отключен новый | 10GHC32AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001#10GHC32AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001# | 10GHC32AP001YB01
10GHC32AP001XM44
| 14 | 10GHC32AP001_XB06 | Насос "аварийного" добавка 10GHC32AP001:Наличие оперативного напряжения новый | 10GHC32AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001#10GHC32AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001# | 10GHC32AP001YB02
10GHC32AP001XM44
| 15 | 10GHC32AP001_XB12 | Насос "аварийного" добавка 10GHC32AP001:Отключение аварийной кнопкой по месту новый | 10GHC32AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001#10GHC32AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001# | ~N6
10GHC32AP001XM44
| 16 | 10GHC32AP001_XB28 | Насос "аварийного" добавка 10GHC32AP001:Местное управление новый | 10GHC32AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001#10GHC32AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001# | 10GHC32AP001XB01
10GHC32AP001XM44
| 17 | 10GHC32AP001_XB59 | Насос "аварийного" добавка 10GHC32AP001:Испытательное положение (тележка выкачена) новый | 10GHC32AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001#10GHC32AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001# | 10GHC32AP001XB02
10GHC32AP001XM44
| 18 | 10PCC17AP001_XB01 | Насос подъемный системы воздухо- и масоохлаждения газовой турбины 10PCC17AP001:Электродвигатель включен новый | 10PCC17AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFB10GH004#10PCC17AP001 2502#КВВГнг(А)-LS10x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFB10GH004# | A1
10PCC17AP001XM44
| 19 | 10PCC17AP001_XB02 | Насос подъемный системы воздухо- и масоохлаждения газовой турбины 10PCC17AP001:Электродвигатель отключен новый | 10PCC17AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFB10GH004#10PCC17AP001 2502#КВВГнг(А)-LS10x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFB10GH004# | 10PCC17AP001YB01
10PCC17AP001XM44
| 20 | 10PCC17AP001_XB06 | Насос подъемный системы воздухо- и масоохлаждения газовой турбины 10PCC17AP001:Наличие оперативного напряжения новый | 10PCC17AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFB10GH004#10PCC17AP001 2502#КВВГнг(А)-LS10x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFB10GH004# | 10PCC17AP001YB02
10PCC17AP001XM44
| 21 | 10PCC17AP001_XB12 | Насос подъемный системы воздухо- и масоохлаждения газовой турбины 10PCC17AP001:Отключение аварийной кнопкой по месту новый | 10PCC17AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFB10GH004#10PCC17AP001 2502#КВВГнг(А)-LS10x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFB10GH004# | ~N6
10PCC17AP001XM44
| 22 | 10PCC17AP001_XB28 | Насос подъемный системы воздухо- и масоохлаждения газовой турбины 10PCC17AP001:Местное управление новый | 10PCC17AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFB10GH004#10PCC17AP001 2502#КВВГнг(А)-LS10x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFB10GH004# | 10PCC17AP001XB01
10PCC17AP001XM44
| 23 | 10PCC17AP001_XB59 | Насос подъемный системы воздухо- и масоохлаждения газовой турбины 10PCC17AP001:Испытательное положение (тележка выкачена) новый | 10PCC17AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFB10GH004#10PCC17AP001 2502#КВВГнг(А)-LS10x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFB10GH004# | 10PCC17AP001XB02
10PCC17AP001XM44
| 24 | 10GHC30AP001_XB01 | Насос "нормального" добавка 10GHC30AP001:Электродвигатель включен новый | 10GHC30AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC30AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | A1
10GHC30AP001XM44
| 25 | 10GHC30AP001_XB02 | Насос "нормального" добавка 10GHC30AP001:Электродвигатель отключен новый | 10GHC30AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC30AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10GHC30AP001YB01
10GHC30AP001XM44
| 26 | 10GHC30AP001_XB06 | Насос "нормального" добавка 10GHC30AP001:Наличие оперативного напряжения новый | 10GHC30AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC30AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10GHC30AP001YB02
10GHC30AP001XM44
| 27 | 10GHC30AP001_XB12 | Насос "нормального" добавка 10GHC30AP001:Отключение аварийной кнопкой по месту новый | 10GHC30AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC30AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | ~N6
10GHC30AP001XM44
| 28 | 10GHC30AP001_XB28 | Насос "нормального" добавка 10GHC30AP001:Местное управление новый | 10GHC30AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC30AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10GHC30AP001XB01
10GHC30AP001XM44
| 29 | 10GHC30AP001_XB59 | Насос "нормального" добавка 10GHC30AP001:Испытательное положение (тележка выкачена) новый | 10GHC30AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC30AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10GHC30AP001XB02
10GHC30AP001XM44
| 30 | 10BJC50XB02 | Нет рабочего и резервного питания сборки 10BJC50 (380VAC) новый | 10BJC50 2500#КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5#Сборка 10BJС50## | 952
N
| 31 | OBJ20131 | резерв новый | err
| 0 | 10GHC31AP001_XB01 | Насос "нормального" добавка 10GHC31AP001:Электродвигатель включен новый | 10GHC31AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC31AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | A1
10GHC31AP001XM44
| 1 | 10GHC31AP001_XB02 | Насос "нормального" добавка 10GHC31AP001:Электродвигатель отключен новый | 10GHC31AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC31AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10GHC31AP001YB01
10GHC31AP001XM44
| 2 | 10GHC31AP001_XB06 | Насос "нормального" добавка 10GHC31AP001:Наличие оперативного напряжения новый | 10GHC31AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC31AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10GHC31AP001YB02
10GHC31AP001XM44
| 3 | 10GHC31AP001_XB12 | Насос "нормального" добавка 10GHC31AP001:Отключение аварийной кнопкой по месту новый | 10GHC31AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC31AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | ~N6
10GHC31AP001XM44
| 4 | 10GHC31AP001_XB28 | Насос "нормального" добавка 10GHC31AP001:Местное управление новый | 10GHC31AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC31AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10GHC31AP001XB01
10GHC31AP001XM44
| 5 | 10GHC31AP001_XB59 | Насос "нормального" добавка 10GHC31AP001:Испытательное положение (тележка выкачена) новый | 10GHC31AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC31AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10GHC31AP001XB02
10GHC31AP001XM44
| 6 | 10LCM11AP001_XB01 | Насос бака "грязного" конденсата 10LCM11AP001:Электродвигатель включен новый | 10LCM11AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10LCM11AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | A1
10LCM11AP001XM44
| 7 | 10LCM11AP001_XB02 | Насос бака "грязного" конденсата 10LCM11AP001:Электродвигатель отключен новый | 10LCM11AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10LCM11AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10LCM11AP001YB01
10LCM11AP001XM44
| 8 | 10LCM11AP001_XB06 | Насос бака "грязного" конденсата 10LCM11AP001:Наличие оперативного напряжения новый | 10LCM11AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10LCM11AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10LCM11AP001YB02
10LCM11AP001XM44
| 9 | 10LCM11AP001_XB12 | Насос бака "грязного" конденсата 10LCM11AP001:Отключение аварийной кнопкой по месту новый | 10LCM11AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10LCM11AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | ~N6
10LCM11AP001XM44
| 10 | 10LCM11AP001_XB28 | Насос бака "грязного" конденсата 10LCM11AP001:Местное управление новый | 10LCM11AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10LCM11AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10LCM11AP001XB01
10LCM11AP001XM44
| 11 | 10LCM11AP001_XB59 | Насос бака "грязного" конденсата 10LCM11AP001:Испытательное положение (тележка выкачена) новый | 10LCM11AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10LCM11AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10LCM11AP001XB02
10LCM11AP001XM44
| 12 | 10LCM12AP001_XB01 | Насос бака "грязного" конденсата 10LCM12AP001:Электродвигатель включен новый | 10LCM12AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001#10LCM12AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001# | A1
10LCM12AP001XM44
| 13 | 10LCM12AP001_XB02 | Насос бака "грязного" конденсата 10LCM12AP001:Электродвигатель отключен новый | 10LCM12AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001#10LCM12AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001# | 10LCM12AP001YB01
10LCM12AP001XM44
| 14 | 10LCM12AP001_XB06 | Насос бака "грязного" конденсата 10LCM12AP001:Наличие оперативного напряжения новый | 10LCM12AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001#10LCM12AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001# | 10LCM12AP001YB02
10LCM12AP001XM44
| 15 | 10LCM12AP001_XB12 | Насос бака "грязного" конденсата 10LCM12AP001:Отключение аварийной кнопкой по месту новый | 10LCM12AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001#10LCM12AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001# | ~N6
10LCM12AP001XM44
| 16 | 10LCM12AP001_XB28 | Насос бака "грязного" конденсата 10LCM12AP001:Местное управление новый | 10LCM12AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001#10LCM12AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001# | 10LCM12AP001XB01
10LCM12AP001XM44
| 17 | 10LCM12AP001_XB59 | Насос бака "грязного" конденсата 10LCM12AP001:Испытательное положение (тележка выкачена) новый | 10LCM12AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001#10LCM12AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH001# | 10LCM12AP001XB02
10LCM12AP001XM44
| 18 | 10PCC16AP001_XB01 | Насос подъемный системы воздухо- и масоохлаждения газовой турбины 10PCC16AP001:Электродвигатель включен новый | 10PCC16AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFA10GH004#10PCC16AP001 2502#КВВГнг(А)-LS10x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFA10GH004# | A1
10PCC16AP001XM44
| 19 | 10PCC16AP001_XB02 | Насос подъемный системы воздухо- и масоохлаждения газовой турбины 10PCC16AP001:Электродвигатель отключен новый | 10PCC16AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFA10GH004#10PCC16AP001 2502#КВВГнг(А)-LS10x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFA10GH004# | 10PCC16AP001YB01
10PCC16AP001XM44
| 20 | 10PCC16AP001_XB06 | Насос подъемный системы воздухо- и масоохлаждения газовой турбины 10PCC16AP001:Наличие оперативного напряжения новый | 10PCC16AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFA10GH004#10PCC16AP001 2502#КВВГнг(А)-LS10x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFA10GH004# | 10PCC16AP001YB02
10PCC16AP001XM44
| 21 | 10PCC16AP001_XB12 | Насос подъемный системы воздухо- и масоохлаждения газовой турбины 10PCC16AP001:Отключение аварийной кнопкой по месту новый | 10PCC16AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFA10GH004#10PCC16AP001 2502#КВВГнг(А)-LS10x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFA10GH004# | ~N6
10PCC16AP001XM44
| 22 | 10PCC16AP001_XB28 | Насос подъемный системы воздухо- и масоохлаждения газовой турбины 10PCC16AP001:Местное управление новый | 10PCC16AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFA10GH004#10PCC16AP001 2502#КВВГнг(А)-LS10x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFA10GH004# | 10PCC16AP001XB01
10PCC16AP001XM44
| 23 | 10PCC16AP001_XB59 | Насос подъемный системы воздухо- и масоохлаждения газовой турбины 10PCC16AP001:Испытательное положение (тележка выкачена) новый | 10PCC16AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFA10GH004#10PCC16AP001 2502#КВВГнг(А)-LS10x1 5#Шкаф РУСН-0.4 кВ 10BFA10GH004# | 10PCC16AP001XB02
10PCC16AP001XM44
| 24 | 10GHC33AP001_XB01 | Насос "аварийного" добавка 10GHC33AP001:Электродвигатель включен новый | 10GHC33AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC33AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | A1
10GHC33AP001XM44
| 25 | 10GHC33AP001_XB02 | Насос "аварийного" добавка 10GHC33AP001:Электродвигатель отключен новый | 10GHC33AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC33AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10GHC33AP001YB01
10GHC33AP001XM44
| 26 | 10GHC33AP001_XB06 | Насос "аварийного" добавка 10GHC33AP001:Наличие оперативного напряжения новый | 10GHC33AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC33AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10GHC33AP001YB02
10GHC33AP001XM44
| 27 | 10GHC33AP001_XB12 | Насос "аварийного" добавка 10GHC33AP001:Отключение аварийной кнопкой по месту новый | 10GHC33AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC33AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | ~N6
10GHC33AP001XM44
| 28 | 10GHC33AP001_XB28 | Насос "аварийного" добавка 10GHC33AP001:Местное управление новый | 10GHC33AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC33AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10GHC33AP001XB01
10GHC33AP001XM44
| 29 | 10GHC33AP001_XB59 | Насос "аварийного" добавка 10GHC33AP001:Испытательное положение (тележка выкачена) новый | 10GHC33AP001 2501#КВВГнг(А)-LS 4x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002#10GHC33AP001 2502#КВВГнг(А)-LS 10x1 5#Шкаф сборки КРУЗА П 10BJB03GH002# | 10GHC33AP001XB02
10GHC33AP001XM44
| 30 | 10BJC50XB04 | Нет рабочего и резервного питания сборки 10BJC50 (220VDC) новый | 10BJC50 2502#КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5#Сборка 10BJС50## | 952
L-
| 31 | OBJ20231 | резерв новый | err
| 0 | 10PCB16AA001_XB51 | Затвор поворотный на всасывающем трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB16AP001:Не открыто новый | 10PCB16AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA001-X01#10PСB16AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA001-X01# | 10PCB16AA001- 2.2
10PCB16AA001-4.1
| 1 | 10PCB16AA001_XB52 | Затвор поворотный на всасывающем трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB16AP001:Не закрыто новый | 10PCB16AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA001-X01#10PСB16AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA001-X01# | 10PCB16AA001- 2.6
10PCB16AA001-4.1
| 2 | 10PCB16AA001_XG51 | Затвор поворотный на всасывающем трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB16AP001:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB16AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA001-X01#10PСB16AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA001-X01# | 10PCB16AA001- 2.10
10PCB16AA001-4.1
| 3 | 10PCB16AA001_XG52 | Затвор поворотный на всасывающем трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB16AP001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB16AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA001-X01#10PСB16AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA001-X01# | 10PCB16AA001- 2.14
10PCB16AA001-4.1
| 4 | 10PCB16AA001_XB57 | Затвор поворотный на всасывающем трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB16AP001:Привод готов к работе новый | 10PCB16AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA001-X01#10PСB16AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA001-X01# | 10PCB16AA001- 2.19
10PCB16AA001-4.1
| 5 | 10PCB16AA002_XB51 | Затвор поворотный на напорном трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB16AP001:Не открыто новый | 10PCB16AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA002-X01#10PСB16AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA002-X01# | 10PCB16AA002- 2.2
10PCB16AA002-4.1
| 6 | 10PCB16AA002_XB52 | Затвор поворотный на напорном трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB16AP001:Не закрыто новый | 10PCB16AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA002-X01#10PСB16AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA002-X01# | 10PCB16AA002- 2.6
10PCB16AA002-4.1
| 7 | 10PCB16AA002_XG51 | Затвор поворотный на напорном трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB16AP001:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB16AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA002-X01#10PСB16AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA002-X01# | 10PCB16AA002- 2.10
10PCB16AA002-4.1
| 8 | 10PCB16AA002_XG52 | Затвор поворотный на напорном трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB16AP001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB16AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA002-X01#10PСB16AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA002-X01# | 10PCB16AA002- 2.14
10PCB16AA002-4.1
| 9 | 10PCB16AA002_XB57 | Затвор поворотный на напорном трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB16AP001:Привод готов к работе новый | 10PCB16AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA002-X01#10PСB16AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB16AA002-X01# | 10PCB16AA002- 2.19
10PCB16AA002-4.1
| 10 | 10PCB17AA001_XB51 | Затвор поворотный на всасывающем трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB17AP001:Не открыто новый | 10PCB17AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA001-X01#10PСB17AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA001-X01# | 10PCB17AA001- 2.2
10PCB17AA001-4.1
| 11 | 10PCB17AA001_XB52 | Затвор поворотный на всасывающем трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB17AP001:Не закрыто новый | 10PCB17AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA001-X01#10PСB17AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA001-X01# | 10PCB17AA001- 2.6
10PCB17AA001-4.1
| 12 | 10PCB17AA001_XG51 | Затвор поворотный на всасывающем трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB17AP001:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB17AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA001-X01#10PСB17AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA001-X01# | 10PCB17AA001- 2.10
10PCB17AA001-4.1
| 13 | 10PCB17AA001_XG52 | Затвор поворотный на всасывающем трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB17AP001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB17AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA001-X01#10PСB17AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA001-X01# | 10PCB17AA001- 2.14
10PCB17AA001-4.1
| 14 | 10PCB17AA001_XB57 | Затвор поворотный на всасывающем трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB17AP001:Привод готов к работе новый | 10PCB17AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA001-X01#10PСB17AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA001-X01# | 10PCB17AA001- 2.19
10PCB17AA001-4.1
| 15 | 10PCB17AA002_XB51 | Затвор поворотный на напорном трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB17AP001:Не открыто новый | 10PCB17AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA002-X01#10PСB17AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA002-X01# | 10PCB17AA002- 2.2
10PCB17AA002-4.1
| 16 | 10PCB17AA002_XB52 | Затвор поворотный на напорном трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB17AP001:Не закрыто новый | 10PCB17AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA002-X01#10PСB17AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA002-X01# | 10PCB17AA002- 2.6
10PCB17AA002-4.1
| 17 | 10PCB17AA002_XG51 | Затвор поворотный на напорном трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB17AP001:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB17AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA002-X01#10PСB17AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA002-X01# | 10PCB17AA002- 2.10
10PCB17AA002-4.1
| 18 | 10PCB17AA002_XG52 | Затвор поворотный на напорном трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB17AP001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB17AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA002-X01#10PСB17AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA002-X01# | 10PCB17AA002- 2.14
10PCB17AA002-4.1
| 19 | 10PCB17AA002_XB57 | Затвор поворотный на напорном трубопроводе охлаждающей воды подъемного насоса воздухоохладителя генератора газовой турбины 10PCB17AP001:Привод готов к работе новый | 10PCB17AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA002-X01#10PСB17AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB17AA002-X01# | 10PCB17AA002- 2.19
10PCB17AA002-4.1
| 20 | 10PCB22AA001_XB51 | Затвор поворотный 1 на трубопроводе охлаждающей воды после маслоохладителей газовой турбины:Не открыто новый | 10PCB22AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB22AA001-X01#10PСB22AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB22AA001-X01# | 10PCB22AA001- 2.2
10PCB22AA001-4.1
| 21 | 10PCB22AA001_XB52 | Затвор поворотный 1 на трубопроводе охлаждающей воды после маслоохладителей газовой турбины:Не закрыто новый | 10PCB22AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB22AA001-X01#10PСB22AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB22AA001-X01# | 10PCB22AA001- 2.6
10PCB22AA001-4.1
| 22 | 10PCB22AA001_XG51 | Затвор поворотный 1 на трубопроводе охлаждающей воды после маслоохладителей газовой турбины:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB22AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB22AA001-X01#10PСB22AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB22AA001-X01# | 10PCB22AA001- 2.10
10PCB22AA001-4.1
| 23 | 10PCB22AA001_XG52 | Затвор поворотный 1 на трубопроводе охлаждающей воды после маслоохладителей газовой турбины:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB22AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB22AA001-X01#10PСB22AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB22AA001-X01# | 10PCB22AA001- 2.14
10PCB22AA001-4.1
| 24 | 10PCB22AA001_XB57 | Затвор поворотный 1 на трубопроводе охлаждающей воды после маслоохладителей газовой турбины:Привод готов к работе новый | 10PCB22AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB22AA001-X01#10PСB22AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB22AA001-X01# | 10PCB22AA001- 2.19
10PCB22AA001-4.1
| 25 | 10PCB27AA001_XB51 | Затвор поворотный 2 на трубопроводе охлаждающей воды после маслоохладителей газовой турбины:Не открыто новый | 10PCB27AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB27AA001-X01#10PСB27AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB27AA001-X01# | 10PCB27AA001- 2.2
10PCB27AA001-4.1
| 26 | 10PCB27AA001_XB52 | Затвор поворотный 2 на трубопроводе охлаждающей воды после маслоохладителей газовой турбины:Не закрыто новый | 10PCB27AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB27AA001-X01#10PСB27AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB27AA001-X01# | 10PCB27AA001- 2.6
10PCB27AA001-4.1
| 27 | 10PCB27AA001_XG51 | Затвор поворотный 2 на трубопроводе охлаждающей воды после маслоохладителей газовой турбины:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB27AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB27AA001-X01#10PСB27AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB27AA001-X01# | 10PCB27AA001- 2.10
10PCB27AA001-4.1
| 28 | 10PCB27AA001_XG52 | Затвор поворотный 2 на трубопроводе охлаждающей воды после маслоохладителей газовой турбины:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB27AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB27AA001-X01#10PСB27AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB27AA001-X01# | 10PCB27AA001- 2.14
10PCB27AA001-4.1
| 29 | 10PCB27AA001_XB57 | Затвор поворотный 2 на трубопроводе охлаждающей воды после маслоохладителей газовой турбины:Привод готов к работе новый | 10PCB27AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB27AA001-X01#10PСB27AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB27AA001-X01# | 10PCB27AA001- 2.19
10PCB27AA001-4.1
| 30 | 10BJA51XB02 | Нет основного или резервного питания сборки 10BJA51(~380В) новый | 10BJA51 2500#КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5#Сборка 10BJA51## | 952
N
| 31 | OBJ20431 | резерв новый | err
| 0 | 10PCB10AA001_XB51 | Затвор 1 на трубопроводе охлаждающей воды:Не открыто новый | 10PCB10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA001-X01#10PСB10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA001-X01# | 10PCB10AA001- 2.2
10PCB10AA001-4.1
| 1 | 10PCB10AA001_XB52 | Затвор 1 на трубопроводе охлаждающей воды:Не закрыто новый | 10PCB10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA001-X01#10PСB10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA001-X01# | 10PCB10AA001- 2.6
10PCB10AA001-4.1
| 2 | 10PCB10AA001_XG51 | Затвор 1 на трубопроводе охлаждающей воды:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA001-X01#10PСB10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA001-X01# | 10PCB10AA001- 2.10
10PCB10AA001-4.1
| 3 | 10PCB10AA001_XG52 | Затвор 1 на трубопроводе охлаждающей воды:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA001-X01#10PСB10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA001-X01# | 10PCB10AA001- 2.14
10PCB10AA001-4.1
| 4 | 10PCB10AA001_XB57 | Затвор 1 на трубопроводе охлаждающей воды:Привод готов к работе новый | 10PCB10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA001-X01#10PСB10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA001-X01# | 10PCB10AA001- 2.19
10PCB10AA001-4.1
| 5 | 10PCB11AA001_XB51 | Затвор 2 на трубопроводе охлаждающей воды:Не открыто новый | 10PCB11AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB11AA001-X01#10PСB11AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB11AA001-X01# | 10PCB11AA001- 2.2
10PCB11AA001-4.1
| 6 | 10PCB11AA001_XB52 | Затвор 2 на трубопроводе охлаждающей воды:Не закрыто новый | 10PCB11AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB11AA001-X01#10PСB11AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB11AA001-X01# | 10PCB11AA001- 2.6
10PCB11AA001-4.1
| 7 | 10PCB11AA001_XG51 | Затвор 2 на трубопроводе охлаждающей воды:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB11AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB11AA001-X01#10PСB11AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB11AA001-X01# | 10PCB11AA001- 2.10
10PCB11AA001-4.1
| 8 | 10PCB11AA001_XG52 | Затвор 2 на трубопроводе охлаждающей воды:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB11AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB11AA001-X01#10PСB11AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB11AA001-X01# | 10PCB11AA001- 2.14
10PCB11AA001-4.1
| 9 | 10PCB11AA001_XB57 | Затвор 2 на трубопроводе охлаждающей воды:Привод готов к работе новый | 10PCB11AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB11AA001-X01#10PСB11AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB11AA001-X01# | 10PCB11AA001- 2.19
10PCB11AA001-4.1
| 10 | 10PCB10AA002_XB51 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB10AT001:Не открыто новый | 10PCB10AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA002-X01#10PСB10AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA002-X01# | 10PCB10AA002- 2.2
10PCB10AA002-4.1
| 11 | 10PCB10AA002_XB52 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB10AT001:Не закрыто новый | 10PCB10AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA002-X01#10PСB10AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA002-X01# | 10PCB10AA002- 2.6
10PCB10AA002-4.1
| 12 | 10PCB10AA002_XG51 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB10AT001:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB10AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA002-X01#10PСB10AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA002-X01# | 10PCB10AA002- 2.10
10PCB10AA002-4.1
| 13 | 10PCB10AA002_XG52 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB10AT001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB10AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA002-X01#10PСB10AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA002-X01# | 10PCB10AA002- 2.14
10PCB10AA002-4.1
| 14 | 10PCB10AA002_XB57 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB10AT001:Привод готов к работе новый | 10PCB10AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA002-X01#10PСB10AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA002-X01# | 10PCB10AA002- 2.19
10PCB10AA002-4.1
| 15 | 10PCB12AA001_XB51 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB12AT001:Не открыто новый | 10PCB12AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA001-X01#10PСB12AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA001-X01# | 10PCB12AA001- 2.2
10PCB12AA001-4.1
| 16 | 10PCB12AA001_XB52 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB12AT001:Не закрыто новый | 10PCB12AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA001-X01#10PСB12AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA001-X01# | 10PCB12AA001- 2.6
10PCB12AA001-4.1
| 17 | 10PCB12AA001_XG51 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB12AT001:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB12AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA001-X01#10PСB12AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA001-X01# | 10PCB12AA001- 2.10
10PCB12AA001-4.1
| 18 | 10PCB12AA001_XG52 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB12AT001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB12AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA001-X01#10PСB12AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA001-X01# | 10PCB12AA001- 2.14
10PCB12AA001-4.1
| 19 | 10PCB12AA001_XB57 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB12AT001:Привод готов к работе новый | 10PCB12AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA001-X01#10PСB12AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA001-X01# | 10PCB12AA001- 2.19
10PCB12AA001-4.1
| 20 | 10PCB13AA001_XB51 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB13AT001:Не открыто новый | 10PCB13AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA001-X01#10PСB13AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA001-X01# | 10PCB13AA001- 2.2
10PCB13AA001-4.1
| 21 | 10PCB13AA001_XB52 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB13AT001:Не закрыто новый | 10PCB13AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA001-X01#10PСB13AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA001-X01# | 10PCB13AA001- 2.6
10PCB13AA001-4.1
| 22 | 10PCB13AA001_XG51 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB13AT001:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB13AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA001-X01#10PСB13AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA001-X01# | 10PCB13AA001- 2.10
10PCB13AA001-4.1
| 23 | 10PCB13AA001_XG52 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB13AT001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB13AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA001-X01#10PСB13AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA001-X01# | 10PCB13AA001- 2.14
10PCB13AA001-4.1
| 24 | 10PCB13AA001_XB57 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды перед фильтром 10PCB13AT001:Привод готов к работе новый | 10PCB13AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA001-X01#10PСB13AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA001-X01# | 10PCB13AA001- 2.19
10PCB13AA001-4.1
| 25 | 10PCB10AA003_XB51 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB10AT001:Не открыто новый | 10PCB10AA003 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA003-X01#10PСB10AA003 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA003-X01# | 10PCB10AA003- 2.2
10PCB10AA003-4.1
| 26 | 10PCB10AA003_XB52 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB10AT001:Не закрыто новый | 10PCB10AA003 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA003-X01#10PСB10AA003 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA003-X01# | 10PCB10AA003- 2.6
10PCB10AA003-4.1
| 27 | 10PCB10AA003_XG51 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB10AT001:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB10AA003 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA003-X01#10PСB10AA003 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA003-X01# | 10PCB10AA003- 2.10
10PCB10AA003-4.1
| 28 | 10PCB10AA003_XG52 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB10AT001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB10AA003 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA003-X01#10PСB10AA003 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA003-X01# | 10PCB10AA003- 2.14
10PCB10AA003-4.1
| 29 | 10PCB10AA003_XB57 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB10AT001:Привод готов к работе новый | 10PCB10AA003 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA003-X01#10PСB10AA003 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB10AA003-X01# | 10PCB10AA003- 2.19
10PCB10AA003-4.1
| 30 | 10BJA52XB02 | Нет основного или резервного питания сборки 10BJA52(~380В) новый | 10BJA52 2500#КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5#Сборка 10BJA52## | 952
N
| 31 | OBJ20531 | резерв новый | err
| 0 | 10PCB12AA002_XB51 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB12AT001:Не открыто новый | 10PCB12AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA002-X01#10PСB12AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA002-X01# | 10PCB12AA002- 2.2
10PCB12AA002-4.1
| 1 | 10PCB12AA002_XB52 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB12AT001:Не закрыто новый | 10PCB12AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA002-X01#10PСB12AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA002-X01# | 10PCB12AA002- 2.6
10PCB12AA002-4.1
| 2 | 10PCB12AA002_XG51 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB12AT001:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB12AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA002-X01#10PСB12AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA002-X01# | 10PCB12AA002- 2.10
10PCB12AA002-4.1
| 3 | 10PCB12AA002_XG52 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB12AT001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB12AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA002-X01#10PСB12AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA002-X01# | 10PCB12AA002- 2.14
10PCB12AA002-4.1
| 4 | 10PCB12AA002_XB57 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB12AT001:Привод готов к работе новый | 10PCB12AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA002-X01#10PСB12AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB12AA002-X01# | 10PCB12AA002- 2.19
10PCB12AA002-4.1
| 5 | 10PCB13AA002_XB51 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB13AT001:Не открыто новый | 10PCB13AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA002-X01#10PСB13AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA002-X01# | 10PCB13AA002- 2.2
10PCB13AA002-4.1
| 6 | 10PCB13AA002_XB52 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB13AT001:Не закрыто новый | 10PCB13AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA002-X01#10PСB13AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA002-X01# | 10PCB13AA002- 2.6
10PCB13AA002-4.1
| 7 | 10PCB13AA002_XG51 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB13AT001:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB13AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA002-X01#10PСB13AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA002-X01# | 10PCB13AA002- 2.10
10PCB13AA002-4.1
| 8 | 10PCB13AA002_XG52 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB13AT001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB13AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA002-X01#10PСB13AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA002-X01# | 10PCB13AA002- 2.14
10PCB13AA002-4.1
| 9 | 10PCB13AA002_XB57 | Затвор на трубопроводе охлаждающей воды после фильтра 10PCB13AT001:Привод готов к работе новый | 10PCB13AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA002-X01#10PСB13AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB13AA002-X01# | 10PCB13AA002- 2.19
10PCB13AA002-4.1
| 10 | 10PCB55AA001_XB51 | Задвижка на трубопроводе захолаживания:Не открыто новый | 10PCB55AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB55AA001-X01#10PСB55AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB55AA001-X01# | 10PCB55AA001- 2.2
10PCB55AA001-4.1
| 11 | 10PCB55AA001_XB52 | Задвижка на трубопроводе захолаживания:Не закрыто новый | 10PCB55AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB55AA001-X01#10PСB55AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB55AA001-X01# | 10PCB55AA001- 2.6
10PCB55AA001-4.1
| 12 | 10PCB55AA001_XG51 | Задвижка на трубопроводе захолаживания:Не сработала муфта на открытие новый | 10PCB55AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB55AA001-X01#10PСB55AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB55AA001-X01# | 10PCB55AA001- 2.10
10PCB55AA001-4.1
| 13 | 10PCB55AA001_XG52 | Задвижка на трубопроводе захолаживания:Не сработала муфта на закрытие новый | 10PCB55AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB55AA001-X01#10PСB55AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB55AA001-X01# | 10PCB55AA001- 2.14
10PCB55AA001-4.1
| 14 | 10PCB55AA001_XB57 | Задвижка на трубопроводе захолаживания:Привод готов к работе новый | 10PCB55AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB55AA001-X01#10PСB55AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10PСB55AA001-X01# | 10PCB55AA001- 2.19
10PCB55AA001-4.1
| 15 | 10LAA10AA001_XB51 | Задвижка на трубопроводе перелива деаэраторного бака:Не открыто новый | 10LAA10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LAA10AA001-X01#10LAA10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LAA10AA001-X01# | 10LAA10AA001- 2.2
10LAA10AA001-4.1
| 16 | 10LAA10AA001_XB52 | Задвижка на трубопроводе перелива деаэраторного бака:Не закрыто новый | 10LAA10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LAA10AA001-X01#10LAA10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LAA10AA001-X01# | 10LAA10AA001- 2.6
10LAA10AA001-4.1
| 17 | 10LAA10AA001_XG51 | Задвижка на трубопроводе перелива деаэраторного бака:Не сработала муфта на открытие новый | 10LAA10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LAA10AA001-X01#10LAA10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LAA10AA001-X01# | 10LAA10AA001- 2.10
10LAA10AA001-4.1
| 18 | 10LAA10AA001_XG52 | Задвижка на трубопроводе перелива деаэраторного бака:Не сработала муфта на закрытие новый | 10LAA10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LAA10AA001-X01#10LAA10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LAA10AA001-X01# | 10LAA10AA001- 2.14
10LAA10AA001-4.1
| 19 | 10LAA10AA001_XB57 | Задвижка на трубопроводе перелива деаэраторного бака:Привод готов к работе новый | 10LAA10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LAA10AA001-X01#10LAA10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LAA10AA001-X01# | 10LAA10AA001- 2.19
10LAA10AA001-4.1
| 20 | 10LFC40AA001_XB51 | Задвижка на трубопроводе аварийного слива конденсата ПСГ-2:Не открыто новый | 10LFC40AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA001-X01#10LFC40AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA001-X01# | 10LFC40AA001- 2.2
10LFC40AA001-4.1
| 21 | 10LFC40AA001_XB52 | Задвижка на трубопроводе аварийного слива конденсата ПСГ-2:Не закрыто новый | 10LFC40AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA001-X01#10LFC40AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA001-X01# | 10LFC40AA001- 2.6
10LFC40AA001-4.1
| 22 | 10LFC40AA001_XG51 | Задвижка на трубопроводе аварийного слива конденсата ПСГ-2:Не сработала муфта на открытие новый | 10LFC40AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA001-X01#10LFC40AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA001-X01# | 10LFC40AA001- 2.10
10LFC40AA001-4.1
| 23 | 10LFC40AA001_XG52 | Задвижка на трубопроводе аварийного слива конденсата ПСГ-2:Не сработала муфта на закрытие новый | 10LFC40AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA001-X01#10LFC40AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA001-X01# | 10LFC40AA001- 2.14
10LFC40AA001-4.1
| 24 | 10LFC40AA001_XB57 | Задвижка на трубопроводе аварийного слива конденсата ПСГ-2:Привод готов к работе новый | 10LFC40AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA001-X01#10LFC40AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA001-X01# | 10LFC40AA001- 2.19
10LFC40AA001-4.1
| 25 | 10LFC40AA002_XB51 | Задвижка на трубопроводе аварийного слива конденсата ПСГ-1:Не открыто новый | 10LFC40AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA002-X01#10LFC40AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA002-X01# | 10LFC40AA002- 2.2
10LFC40AA002-4.1
| 26 | 10LFC40AA002_XB52 | Задвижка на трубопроводе аварийного слива конденсата ПСГ-1:Не закрыто новый | 10LFC40AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA002-X01#10LFC40AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA002-X01# | 10LFC40AA002- 2.6
10LFC40AA002-4.1
| 27 | 10LFC40AA002_XG51 | Задвижка на трубопроводе аварийного слива конденсата ПСГ-1:Не сработала муфта на открытие новый | 10LFC40AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA002-X01#10LFC40AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA002-X01# | 10LFC40AA002- 2.10
10LFC40AA002-4.1
| 28 | 10LFC40AA002_XG52 | Задвижка на трубопроводе аварийного слива конденсата ПСГ-1:Не сработала муфта на закрытие новый | 10LFC40AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA002-X01#10LFC40AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA002-X01# | 10LFC40AA002- 2.14
10LFC40AA002-4.1
| 29 | 10LFC40AA002_XB57 | Задвижка на трубопроводе аварийного слива конденсата ПСГ-1:Привод готов к работе новый | 10LFC40AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA002-X01#10LFC40AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LFC40AA002-X01# | 10LFC40AA002- 2.19
10LFC40AA002-4.1
| 30 | 10BJB51XB02 | Нет основного или резервного питания сборки 10BJB51(~380В) новый | 10BJB51 2500#КВВГнг(А)-LS 4x1,5#Сборка 10BJB51 ## | 952
N
| 31 | OBJ20731 | резерв новый | err
| 0 | 10LCM10AA001_XB51 | Задвижка на трубопроводе слива "грязого" кондесата из бака "грязного конденсата":Не открыто новый | 10LCM10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA001-X01#10LCM10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA001-X01# | 10LCM10AA001- 2.2
10LCM10AA001-4.1
| 1 | 10LCM10AA001_XB52 | Задвижка на трубопроводе слива "грязого" кондесата из бака "грязного конденсата":Не закрыто новый | 10LCM10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA001-X01#10LCM10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA001-X01# | 10LCM10AA001- 2.6
10LCM10AA001-4.1
| 2 | 10LCM10AA001_XG51 | Задвижка на трубопроводе слива "грязого" кондесата из бака "грязного конденсата":Не сработала муфта на открытие новый | 10LCM10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA001-X01#10LCM10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA001-X01# | 10LCM10AA001- 2.10
10LCM10AA001-4.1
| 3 | 10LCM10AA001_XG52 | Задвижка на трубопроводе слива "грязого" кондесата из бака "грязного конденсата":Не сработала муфта на закрытие новый | 10LCM10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA001-X01#10LCM10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA001-X01# | 10LCM10AA001- 2.14
10LCM10AA001-4.1
| 4 | 10LCM10AA001_XB57 | Задвижка на трубопроводе слива "грязого" кондесата из бака "грязного конденсата":Привод готов к работе новый | 10LCM10AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA001-X01#10LCM10AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA001-X01# | 10LCM10AA001- 2.19
10LCM10AA001-4.1
| 5 | 10LCM10AA002_XB51 | Задвижка во всасывающем коллекторе "грязного" конденсата:Не открыто новый | 10LCM10AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA002-X01#10LCM10AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA002-X01# | 10LCM10AA002- 2.2
10LCM10AA002-4.1
| 6 | 10LCM10AA002_XB52 | Задвижка во всасывающем коллекторе "грязного" конденсата:Не закрыто новый | 10LCM10AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA002-X01#10LCM10AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA002-X01# | 10LCM10AA002- 2.6
10LCM10AA002-4.1
| 7 | 10LCM10AA002_XG51 | Задвижка во всасывающем коллекторе "грязного" конденсата:Не сработала муфта на открытие новый | 10LCM10AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA002-X01#10LCM10AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA002-X01# | 10LCM10AA002- 2.10
10LCM10AA002-4.1
| 8 | 10LCM10AA002_XG52 | Задвижка во всасывающем коллекторе "грязного" конденсата:Не сработала муфта на закрытие новый | 10LCM10AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA002-X01#10LCM10AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA002-X01# | 10LCM10AA002- 2.14
10LCM10AA002-4.1
| 9 | 10LCM10AA002_XB57 | Задвижка во всасывающем коллекторе "грязного" конденсата:Привод готов к работе новый | 10LCM10AA002 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA002-X01#10LCM10AA002 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10LCM10AA002-X01# | 10LCM10AA002- 2.19
10LCM10AA002-4.1
| 10 | 10GHC22AA001_XB51 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата после ВПУ,АОУ в бак "чистого" конденсата 10GHC24BB001:Не открыто новый | 10GHC22AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC22AA001-X01#10GHC22AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC22AA001-X01# | 10GHC22AA001- 2.2
10GHC22AA001-4.1
| 11 | 10GHC22AA001_XB52 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата после ВПУ,АОУ в бак "чистого" конденсата 10GHC24BB001:Не закрыто новый | 10GHC22AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC22AA001-X01#10GHC22AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC22AA001-X01# | 10GHC22AA001- 2.6
10GHC22AA001-4.1
| 12 | 10GHC22AA001_XG51 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата после ВПУ,АОУ в бак "чистого" конденсата 10GHC24BB001:Не сработала муфта на открытие новый | 10GHC22AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC22AA001-X01#10GHC22AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC22AA001-X01# | 10GHC22AA001- 2.10
10GHC22AA001-4.1
| 13 | 10GHC22AA001_XG52 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата после ВПУ,АОУ в бак "чистого" конденсата 10GHC24BB001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10GHC22AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC22AA001-X01#10GHC22AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC22AA001-X01# | 10GHC22AA001- 2.14
10GHC22AA001-4.1
| 14 | 10GHC22AA001_XB57 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата после ВПУ,АОУ в бак "чистого" конденсата 10GHC24BB001:Привод готов к работе новый | 10GHC22AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC22AA001-X01#10GHC22AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC22AA001-X01# | 10GHC22AA001- 2.19
10GHC22AA001-4.1
| 15 | 10GHC23AA001_XB51 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата после ВПУ,АОУ в бак "чистого" конденсата 10GHC25BB001:Не открыто новый | 10GHC23AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC23AA001-X01#10GHC23AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC23AA001-X01# | 10GHC23AA001- 2.2
10GHC23AA001-4.1
| 16 | 10GHC23AA001_XB52 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата после ВПУ,АОУ в бак "чистого" конденсата 10GHC25BB001:Не закрыто новый | 10GHC23AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC23AA001-X01#10GHC23AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC23AA001-X01# | 10GHC23AA001- 2.6
10GHC23AA001-4.1
| 17 | 10GHC23AA001_XG51 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата после ВПУ,АОУ в бак "чистого" конденсата 10GHC25BB001:Не сработала муфта на открытие новый | 10GHC23AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC23AA001-X01#10GHC23AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC23AA001-X01# | 10GHC23AA001- 2.10
10GHC23AA001-4.1
| 18 | 10GHC23AA001_XG52 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата после ВПУ,АОУ в бак "чистого" конденсата 10GHC25BB001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10GHC23AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC23AA001-X01#10GHC23AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC23AA001-X01# | 10GHC23AA001- 2.14
10GHC23AA001-4.1
| 19 | 10GHC23AA001_XB57 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата после ВПУ,АОУ в бак "чистого" конденсата 10GHC25BB001:Привод готов к работе новый | 10GHC23AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC23AA001-X01#10GHC23AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC23AA001-X01# | 10GHC23AA001- 2.19
10GHC23AA001-4.1
| 20 | 10GHC24AA001_XB51 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата от бака "чистого" конденсата 10GHC24BB001:Не открыто новый | 10GHC24AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC24AA001-X01#10GHC24AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC24AA001-X01# | 10GHC24AA001- 2.2
10GHC24AA001-4.1
| 21 | 10GHC24AA001_XB52 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата от бака "чистого" конденсата 10GHC24BB001:Не закрыто новый | 10GHC24AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC24AA001-X01#10GHC24AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC24AA001-X01# | 10GHC24AA001- 2.6
10GHC24AA001-4.1
| 22 | 10GHC24AA001_XG51 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата от бака "чистого" конденсата 10GHC24BB001:Не сработала муфта на открытие новый | 10GHC24AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC24AA001-X01#10GHC24AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC24AA001-X01# | 10GHC24AA001- 2.10
10GHC24AA001-4.1
| 23 | 10GHC24AA001_XG52 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата от бака "чистого" конденсата 10GHC24BB001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10GHC24AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC24AA001-X01#10GHC24AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC24AA001-X01# | 10GHC24AA001- 2.14
10GHC24AA001-4.1
| 24 | 10GHC24AA001_XB57 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата от бака "чистого" конденсата 10GHC24BB001:Привод готов к работе новый | 10GHC24AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC24AA001-X01#10GHC24AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC24AA001-X01# | 10GHC24AA001- 2.19
10GHC24AA001-4.1
| 25 | 10GHC25AA001_XB51 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата от бака "чистого" конденсата 10GHC25BB001:Не открыто новый | 10GHC25AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC25AA001-X01#10GHC25AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC25AA001-X01# | 10GHC25AA001- 2.2
10GHC25AA001-4.1
| 26 | 10GHC25AA001_XB52 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата от бака "чистого" конденсата 10GHC25BB001:Не закрыто новый | 10GHC25AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC25AA001-X01#10GHC25AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC25AA001-X01# | 10GHC25AA001- 2.6
10GHC25AA001-4.1
| 27 | 10GHC25AA001_XG51 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата от бака "чистого" конденсата 10GHC25BB001:Не сработала муфта на открытие новый | 10GHC25AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC25AA001-X01#10GHC25AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC25AA001-X01# | 10GHC25AA001- 2.10
10GHC25AA001-4.1
| 28 | 10GHC25AA001_XG52 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата от бака "чистого" конденсата 10GHC25BB001:Не сработала муфта на закрытие новый | 10GHC25AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC25AA001-X01#10GHC25AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC25AA001-X01# | 10GHC25AA001- 2.14
10GHC25AA001-4.1
| 29 | 10GHC25AA001_XB57 | Задвижка на трубопроводе "чистого" конденсата от бака "чистого" конденсата 10GHC25BB001:Привод готов к работе новый | 10GHC25AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC25AA001-X01#10GHC25AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC25AA001-X01# | 10GHC25AA001- 2.19
10GHC25AA001-4.1
| 30 | OBJ20830 | резерв новый | err
| 31 | OBJ20831 | резерв новый | err
| 0 | 10GHC26AA001_XB51 | Секционирующая задвижка на коллекторе "чистого" конденсата:Не открыто новый | 10GHC26AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC26AA001-X01#10GHC26AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC26AA001-X01# | 10GHC26AA001- 2.2
10GHC26AA001-4.1
| 1 | 10GHC26AA001_XB52 | Секционирующая задвижка на коллекторе "чистого" конденсата:Не закрыто новый | 10GHC26AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC26AA001-X01#10GHC26AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC26AA001-X01# | 10GHC26AA001- 2.6
10GHC26AA001-4.1
| 2 | 10GHC26AA001_XG51 | Секционирующая задвижка на коллекторе "чистого" конденсата:Не сработала муфта на открытие новый | 10GHC26AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC26AA001-X01#10GHC26AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC26AA001-X01# | 10GHC26AA001- 2.10
10GHC26AA001-4.1
| 3 | 10GHC26AA001_XG52 | Секционирующая задвижка на коллекторе "чистого" конденсата:Не сработала муфта на закрытие новый | 10GHC26AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC26AA001-X01#10GHC26AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC26AA001-X01# | 10GHC26AA001- 2.14
10GHC26AA001-4.1
| 4 | 10GHC26AA001_XB57 | Секционирующая задвижка на коллекторе "чистого" конденсата:Привод готов к работе новый | 10GHC26AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC26AA001-X01#10GHC26AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10GHC26AA001-X01# | 10GHC26AA001- 2.19
10GHC26AA001-4.1
| 5 | OBJ21005 | резерв новый | err
| 6 | OBJ21006 | резерв новый | err
| 7 | OBJ21007 | резерв новый | err
| 8 | OBJ21008 | резерв новый | err
| 9 | OBJ21009 | резерв новый | err
| 10 | OBJ21010 | резерв новый | err
| 11 | OBJ21011 | резерв новый | err
| 12 | OBJ21012 | резерв новый | err
| 13 | OBJ21013 | резерв новый | err
| 14 | OBJ21014 | резерв новый | err
| 15 | OBJ21015 | резерв новый | err
| 16 | OBJ21016 | резерв новый | err
| 17 | OBJ21017 | резерв новый | err
| 18 | OBJ21018 | резерв новый | err
| 19 | OBJ21019 | резерв новый | err
| 20 | OBJ21020 | резерв новый | err
| 21 | OBJ21021 | резерв новый | err
| 22 | OBJ21022 | резерв новый | err
| 23 | OBJ21023 | резерв новый | err
| 24 | OBJ21024 | резерв новый | err
| 25 | OBJ21025 | резерв новый | err
| 26 | OBJ21026 | резерв новый | err
| 27 | OBJ21027 | резерв новый | err
| 28 | OBJ21028 | резерв новый | err
| 29 | OBJ21029 | резерв новый | err
| 30 | OBJ21030 | резерв новый | err
| 31 | OBJ21031 | резерв новый | err
| 0 | 10NDG20AA001_XB51 | Задвижка 3 на трубопроводе сетевой воды от подогревателя замкнутого контура подогрева воздуха КВОУ:Не открыто новый | 10NDG23AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10NDG23AA001-X01#10NDG23AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10NDG23AA001-X01# | 10NDG23AA001- 2.2
10NDG23AA001-4.1
| 1 | 10NDG20AA001_XB52 | Задвижка 3 на трубопроводе сетевой воды от подогревателя замкнутого контура подогрева воздуха КВОУ:Не закрыто новый | 10NDG23AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10NDG23AA001-X01#10NDG23AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10NDG23AA001-X01# | 10NDG23AA001- 2.6
10NDG23AA001-4.1
| 2 | 10NDG20AA001_XG51 | Задвижка 3 на трубопроводе сетевой воды от подогревателя замкнутого контура подогрева воздуха КВОУ:Не сработала муфта на открытие новый | 10NDG23AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10NDG23AA001-X01#10NDG23AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10NDG23AA001-X01# | 10NDG23AA001- 2.10
10NDG23AA001-4.1
| 3 | 10NDG20AA001_XG52 | Задвижка 3 на трубопроводе сетевой воды от подогревателя замкнутого контура подогрева воздуха КВОУ:Не сработала муфта на закрытие новый | 10NDG23AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10NDG23AA001-X01#10NDG23AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10NDG23AA001-X01# | 10NDG23AA001- 2.14
10NDG23AA001-4.1
| 4 | 10NDG20AA001_XB57 | Задвижка 3 на трубопроводе сетевой воды от подогревателя замкнутого контура подогрева воздуха КВОУ:Привод готов к работе новый | 10NDG23AA001 2502#КВВГнг(А)-LS 7х1,5(1р)#Соединительная коробка 10NDG23AA001-X01#10NDG23AA001 7001#КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5(1р)#Соединительная коробка 10NDG23AA001-X01# | 10NDG23AA001- 2.19
10NDG23AA001-4.1
| 5 | OBJ21105 | резерв новый | err
| 6 | OBJ21106 | резерв новый | err
| 7 | OBJ21107 | резерв новый | err
| 8 | OBJ21108 | резерв новый | err
| 9 | OBJ21109 | резерв новый | err
| 10 | OBJ21110 | резерв новый | err
| 11 | OBJ21111 | резерв новый | err
| 12 | OBJ21112 | резерв новый | err
| 13 | OBJ21113 | резерв новый | err
| 14 | OBJ21114 | резерв новый | err
| 15 | OBJ21115 | резерв новый | err
| 16 | OBJ21116 | резерв новый | err
| 17 | OBJ21117 | резерв новый | err
| 18 | OBJ21118 | резерв новый | err
| 19 | OBJ21119 | резерв новый | err
| 20 | OBJ21120 | резерв новый | err
| 21 | OBJ21121 | резерв новый | err
| 22 | OBJ21122 | резерв новый | err
| 23 | OBJ21123 | резерв новый | err
| 24 | OBJ21124 | резерв новый | err
| 25 | OBJ21125 | резерв новый | err
| 26 | OBJ21126 | резерв новый | err
| 27 | OBJ21127 | резерв новый | err
| 28 | OBJ21128 | резерв новый | err
| 29 | OBJ21129 | резерв новый | err
| 30 | OBJ21130 | резерв новый | err
| 31 | OBJ21131 | резерв новый | err